## 様式第7号
様式第 7 号（1/2）
| 給水装置工事自主検査報告書 | [12 empty] | 提出日 |  | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日
| 設置場所 | [5 empty] | 鈴鹿市
| 自主検査日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 検査種別及び 検査項目 |  |  | 検査の内容 | [15 empty] | 主任技術者
確認欄
| 共通事項 |  |  | １． | 一次側または二次側給水装置及び二次側給水用具は、鈴鹿市上下水道局承認材料または性能基準適合品を使用しているか
|  |  |  | ２． | 一次側または二次側給水管及び二次側給水用具の口径、延長、位置等が竣工図面と現地が整合しているか
|  |  |  | ３． | 取出し部は、接合部(継手)及び他の分岐位置より30cm以上離れているか。一次側給水管の深さ(配管)は、所定の土被り及び離隔(30cm以上)が確保されているか。
|  |  |  | ４． | 配管、給水用具は適切な接合及び接続がされているか
|  |  |  | ５． | 水道以外の配管との接続、クロスコネクションがなされていないか
|  |  |  | ６． | 水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な措置がなされているか
| 分岐～ 止水栓（メーター） |  |  | １． | 穿孔部分には防錆密着コアが挿入(装着)されているか
|  |  |  | ２． | 吐水量はよいか。（分水栓のコック、割丁字管の捨てバルブ等は全開か。）
|  |  |  | ３． | 直結止水栓・メーターは所定の位置に設置され、逆付け、傾き・片寄りがなく、水平に取り付けられており、止水栓は開閉方向が正しく、開閉作業に支障がないか。また、メーターは検針・取替えが容易にできるか
| メーター以降 |  |  | 配水管の水圧に影響を及ぼす恐れのあるポンプに直接連結されていないか。ウォーターハンマーを発生する恐れのある給水用具を使用していないか
| 貯 水 槽 |  |  | １． | 貯水槽配管の吐水口空間、越流面等の位置関係の確認がなされているか
|  |  |  | ２． | 貯水槽の周囲は、点検・清掃・修理等に支障のない空間が確保されているか
|  |  |  | ３． | オーバーフロー管及び通気管の管端部に防虫網が設置されているか
|  |  |  | ４． | 受水槽調書（様式第10号）が提出されているか
| 耐圧試験 |  |  | 所定の水圧（加圧「1.75MPa/1分間以上」もしくは常圧「※1.75MPa/1分間以上の加圧をかけることが出来ない場合」）による耐圧試験で、漏水、抜け、変形、破損その他の異常はないか
| 機能検査 |  |  | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、水道メーターが経由されているか。また、給水用具の吐水量、動作状態に異常はないか
| 水質確認 |  |  | 臭気、味、色、濁り等は観察により異常がないか
※【確認欄は、○（はい） ×（いいえ）で記入し、該当（関係）しない項目については、― と記入すること。】
給水装置工事自主検査報告書のとおり、給水装置の竣工検査を行い、完了したことを報告します。
なお、工事内容の相違または不適合があった場合、責任をもって処理します。
また、利害関係人及びその他の者からの異議申し立てについては、すべて当方の責任において解決します。
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
様式第 7 号（2/2）
水圧試験実施票（メーター以降の二次側水栓まで） ※サドル分水栓～メーターまでは水圧試験不要
給水装置工事事業者 | [5 empty] | ☐ | 自主検査報告者と同じ |  |  |  | ☐ | 別の場合 |  |  | （ | [5 empty] | ）
給水装置工事主任技術者 | [5 empty] | ☐ | 自主検査報告者と同じ |  |  |  | ☐ | 別の場合 |  |  | （ | [5 empty] | ）
水圧試験実施日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
圧力（加圧）及び実施時間 | [5 empty] | １．７５ |  | ＭPa | １分間以上
圧力（常圧）及び実施時間 | [7 empty] | ＭPa | １分間以上 |  | （※1.75MPaの加圧をかけることが出来ない場合に限る）
水栓番号 | [10 empty] | 受付番号 | [5 empty] | 第 |  |  | 号
近景
※近景写真には、黒板・逆止弁付直結止水栓・水圧テスト
ポンプが入る（写る）ように撮影してください。
遠景
※遠景写真には、黒板・量水器ボックス・水圧テストポンプ・
対象建物が入る（写る）ように撮影してください。 と同時に、
現地の量水器ボックスの向きと給水台帳及び修正戸番図の
位置（向き）の整合確認の為、道路部分も一部、入る（写る）
ように撮影してください。
明瞭な画像を焼き付けてください。