## EF接合チェックシート
ＥＦ接合チェックシート
工事番号 |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 第 |  |  | 号 | 工事名： | [5 empty] | 給水管引込工事
呼び径 |  |  | φ |  |  | ㎜ |  | 施工場所： |  | 鈴鹿市
発電機の機種名： | [10 empty] | ｺﾝﾄﾛｰﾗｰの機種名：
正常作動確認： |  |  | □ | 正常(100V～110V) |  |  |  | □ | 異常 |  | 正常作動確認： |  |  | □ | 正常(エラー表示なし) |  | □ | 異常
継手No.
略図
天 候
接 合 | 管の点検・清掃 | [18 empty] | 〇
切削長さの マーキング※
融着面の切削※
融着面の清掃※
挿入標線の記入
管と継手の 挿入・固定
検 査 | 正常終了の確認※ |  |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |  | 正 ・ 異
| 通電終了時間※ |  |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ：
インジケーターの確認※
冷 却 | 冷却時間(分)※
| 固定の解除時刻※ |  |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ：
メ カ 継手 | インコア取付
| ﾎﾞﾙﾄ締付 完了時間 |  |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： | ： |  | ： | ： | ： |  | ：
接合総合判定 |  |  |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 | 合 ・ 否 |  | 合 ・ 否
備考：メカニカル接合時※印項目は記入不要
施工年月日 | [6 empty] | 継手施工 |  |  |  |  | 現場確認 |  | 現場立会 |  | 局監督員
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
インジケーター隆起確認
挿入不足・斜め挿入がないか確認
施工方向
確認ポイント

## 溝形フランジ(メタルタッチ)
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチの場合） | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名 |  |  |  |  | 継手施工 |  | 現場確認 |  | 現場立会 |  | 局担当者
水栓番号
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No. | [13 empty] | OK
清 掃
接着剤使用の有無 | [13 empty] | 有
①すきまゲージ （１㎜厚）に よるチェック |  |  |  | ① | [9 empty] | 無
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
トルク (N・m)
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：フランジ面間に１㎜厚のすきまゲージが入らないこと。
|  |  | ②ボルトの締め付けトルク |  | ：60N・m以上
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②

## 溝形フランジ(メタルタッチでない)
溝形フランジ継手チェックシート（メタルタッチでない場合） | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名 |  |  |  |  | 継手施工 |  | 現場確認 |  | 現場立会 |  | 局担当者
水栓番号
呼び径
呼び圧力
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No. | [13 empty] | OK
清 掃
接着剤使用の有無 | [13 empty] | 有
①すきまゲージ （上限用と下限用） によるチェック |  |  |  | ① | [9 empty] | 無
③
⑤
⑦
②ボルト |  |  |  | 数
ゆるみ チェック
判 定
判定基準 |  |  | ①すきまゲージによるチェック |  | ：表にある上限のすきまゲージが挿入できないで、下限のすきまゲージが挿入できること。
|  |  | ②ボルトのゆるみチェック |  | ：容易にゆるまないこと。
矢視
ＲＦ形
ＧＦ形
①
③
⑦
⑤
すきまゲージ
①
②
Ｘ
呼び径

## 大平面座形フランジ
大平面座形フランジ継手チェックシート | [5 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 工事名 |  |  |  | 継手施工 |  | 現場確認 |  | 現場立会 |  | 局担当者
水栓番号
呼び径
管 No.
管の種類
略 図
継 手 No. | [12 empty] | OK
清 掃
接着剤使用の有無 | [12 empty] | 有
①ボルト |  |  | 数 | [9 empty] | 無
トルク (N・m)
②ガスケットの位置
判 定
判定基準 |  | ①ボルトの締め付けトルク |  | ：表の標準締め付けトルクによる。
|  | ②ガスケットの位置 |  | ：フランジ面の平行にかたよりなく接合されていること、およびガスケットのずれがないこと。
ＲＦ形
矢視
ＲＦ形
①
②
呼び径