## 様式10
（様式１０）表面
ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 要 件 調 査 票
令和 年 月 日
（宛先）鈴鹿上下水道事業管理者
所在地
称号又は名称
代表者名 （押印不要）
「鈴鹿市上下水道局企業会計システム更新業務委託」におけるクラウドサービス及びデータセンターの要件に対する対応状況は次のとおりです。
※要件を満たす場合（同程度の対応状況を含む）は確認欄に〇を、満たさない場合は×を記載すること。（仕様書に定める内容を満たしていれば×があってもよい。）
項 目 |  |  | 通番 | 要 件 | 確認
セキュリティ 認定要件 | 外部機関からのセキュリティ等認定要件 | セキュリティ認定 | 1 | プライバシーマークまたはＩＳＭＳ認証を取得していること。
|  | 監査の実施 | 2 | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること。
| ＬＧＷＡＮサービス事業者登録要件 | 事業者登録 | 3 | 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に、LGWAN-ASPサービス（ファシリティサービスおよびホスティングサービス）として登録されていること。
回線要件 | データセンターとの接続回線要件 | 回線接続について | 4 | 鈴鹿市上下水道局とデータセンター間の通信回線にはLGWANを利用すること。
|  |  | 5 | 公営企業会計システムのクラウドサービス稼働実績を既に保有していること。
|  |  | 6 | サービス提供に必要なデータセンター費用、ネットワーク機器費用、回線利用料等については本提案の費用に含めること。 ※本市環境に既設のサービスを展開している場合は必ずしも新設の必要はないが、新システム運用時の負荷を想定し、 業務への影響がないよう考慮すること
施設要件 | 立地条件に関する要件 | 所在地 | 7 | 日本国内に施設を持つこと。
|  | 延焼防止 | 8 | 隣接建物から延焼防止のために十分な距離が保たれているか、または延焼等火災予防手段が確保されていること。
|  | 火災予防 | 9 | データセンター内の周囲半径100メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造設備、火薬製造設備、高圧ガス設備が無いこと。
| 建築に関する要件 | 耐震・免震構造 | 10 | 建物は、ビルの耐震基準（関連法規）を満たし、震度6強の地震でも致命的な被害を受けない耐震、制震もしくは免震性能を有すること。
|  | 出入り口管理 | 11 | 警備システム、監視カメラ、ICカード入退管理等、入退館管理が適切にされる体制が整っていること。
|  | 駐車場 | 12 | 駐車スペースが十分に確保されていること。
設備要件 | 電源設備等に関する要件 | 受電方式 | 13 | 電力会社より安定的に電力供給されていること。
|  | 受電容量 | 14 | サーバエリア電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等が十分に確保していること。また、将来の収容計画に耐えうる電源容量を有すること。
|  | 冗長性 | 15 | 法定点検や工事等の際にも電力の供給を止めることなく電力を供給できる冗長構成を有すること。
|  |  | 16 | ラック内の電源引き込みは、分電盤からラック内のコンセントまで冗長化された電源を標準で提供できること。
|  | 無停電電源装置 （UPS） | 17 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。
|  |  | 18 | 瞬停（サグ）、電圧降下（ブラウンアウト）、突入電流、サージ（過圧）等の電源トラブル対策を講じていること。
|  |  | 19 | 停電時に自家発電が起動するまでに、瞬断することなくサーバ機器に10 分以上十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（ＵＰＳ）が設置されているていること。
|  | 予備電源 （自家発電設備） | 20 | 非常用に自家発電設備を設け、サーバエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設設備電源容量異常の電源容量について、24時間以上の稼動が対応可能なこと。
|  |  | 21 | 優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
|  |  | 22 | 発電機の故障、保守時の対応手段を有すること。
|  | 設置環境 | 23 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。
| サーバ室に関する要件 | 天井高 | 24 | サーバ室は温湿度環境を維持できる天井高を確保していること。
| サーバ室に関する要件 | 床面積 | 25 | サーバ及びラック台数から十分なスペースを用意すること。
|  | 空調設備 | 26 | 空調は24時間365日の連続運転が可能なこと。
|  |  | 27 | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤動作せず、かつ四季を問わず結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
|  |  | 28 | 局所的熱溜まりを発生させないこと。
|  |  | 29 | 増加するIT機器の発熱量に対応できること。
|  |  | 30 | 空調設備の集中監視が可能であること。
|  |  | 31 | 故障による代替空調が可能であること。
|  |  | 32 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。
| サーバ機器に関する要件 | 本体仕様 | 33 | サービスを提供するサーバは冗長化されており、本体に障害が発生しても別サーバに切り替え運用継続できる高い可用性を備えること。
|  |  | 34 | 内部電源、ネットワークインターフェース、ストレージは冗長化されており、片系統故障時にも運用継続できる可用性を備えること。
（様式１０）裏面
項 目 |  |  | 通番 | 要 件 | 確認
設備要件 | ラック設備に関する 要件 | 内寸 | 35 | ラック搭載型の機器搭載が可能な内寸であること。
|  | ラック仕様 | 36 | サーバが稼働適温に保たれる構造であること。（ラック開口、冷却装置の装着等）
|  |  | 37 | 排気循環が起こらないラックであること。
|  |  | 38 | 背面のケーブルがサーバの排気を妨げない仕組みを持つこと。
|  | ラック施錠 | 39 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
|  |  | 40 | ラック施錠の管理方法について、鍵管理手順書を備えていること。
|  | ラック固定 | 41 | 不意なラック同士の接触で倒れることを防止する対策が施されていること。
|  | 耐震措置 | 42 | 制震ラックを採用し、制震フレームと制震ダンパーの融合による地震対策を行うこと。 （ただし、建物自体が免震構造である場合は、制震ラックは不要とする。）
| 防火設備に関する要件 | 延焼防止システム | 43 | 延焼防止システムを有すること。
|  | 火災予兆検知システム | 44 | 火災予兆検知システムを有すること。
|  | サーバ室内消火 設備 | 45 | 窒素ガス系消火等の設備を有すること。
|  | 火災報知設備 | 46 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等とともに手動通報設備を備えていること。
|  |  | 47 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
|  | 消火設備監視 | 48 | 消火設備の集中監視が可能であること。
|  | 消火訓練等 | 49 | 建築基準法・消防法基準でのスケジュールを実施できること。
| 防水設備に関する要件 | 水害対策 | 50 | サーバ室及びデータ等保管設備は水の被害を受けない場所に設置すること。
|  | 防水措置 | 51 | 台風、高波、洪水などの水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
| 防犯設備に関する要件 | 施設入退館管理 | 52 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ＩＣカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。さらにサーバ室への入室は、生体認証システムを採用していること。
|  |  | 53 | サーバルームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
|  |  | 54 | 施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバ室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
|  |  | 55 | 異常を検知した場合は、管理者宛てにメール送信等の通知がなされ、速やかに対応できること。
|  | 入館監視 | 56 | 24時間365日であること。
|  | モニタ監視 | 57 | 24時間365日であること。
|  | 監視映像記録 | 58 | カメラ等映像機器による監視を実施し記録していること。
|  | 入室ドア | 59 | 入室ドアそのものが容易に破壊されないような対策、窓なしとする等外部から容易に見通せない対策が施されていること。
|  |  | 60 | 扉付近に開閉の妨げになるようなものを設置しないこと。
|  | 防犯設備 | 61 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
運用保守要件 | 運用保守サービスに関する要件 | 常時監視 | 62 | 24時間365日の監視を実施すること。
|  |  | 63 | 監視システムを利用し、システムの稼働状況を監視すること。異常を検知した場合は、管理者宛てにメール送信等の通知がなされ、速やかに対応できること。
|  |  | 64 | 監視システムを利用し、サーバーに関わるCPU、メモリ、ハードディスクの稼働状況を監視すること。異常を検知した場合は、管理者宛てにメール送信等の通知がなされ、速やかに対応できること。
|  | 巡回監視 | 65 | 定期的・適時的に機器のLEDランプ確認等の目視点検運用が可能なこと。
|  | 電源On/ Off及び再起動 | 66 | 電源のOn/Off確認及び再起動運用が可能であること。